基于特征迭代优选的OPGW光缆振动事件分类方法

李博1*，许大鹏2，李浩东3，祝永坤2，尚鑫1，丁仁杰2

（1.国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院，呼和浩特 010020；

2.国网内蒙古东部电力有限公司，内蒙古 呼和浩特 010020；3.

长春理工大学，长春 130013）

摘要：针对光纤复合架空地线（OPGW）异常振动事件识别中特征相似度高、易误分类的问题，提出一种基于特征迭代优选的识别方法。本文在极端随机树（ET）模型基础上引入迭代机制，结合误分类权重与节点不纯度构建特征重要性动态评估策略，并融合特征信息熵改进ReliefF算法以优化特征子集权重。实验结果表明：该方法在58维初始特征基础上经迭代优选降至33维，分类准确率达89.96%，召回率、精确率与F1分数均保持在89.5%以上，较NB、SVM、KNN等基准模型提升7%~20%。该研究在提升分类精度的同时有效降低了模型计算复杂度。

关键词：Φ-OTDR；ReliefF算法；权重优化；特征选择；分类

中图分类号：TN256    文献标识码: A

OPGW fiber optic cable vibration event recognition method based on iterative feature optimization

Li Bo1*, Xu Dapeng2, Li Haodong3, Zhu Yongkun2, Shang xin1, Ding Renjie2

- Electric Power Science Research Institute of State Grid Eastern Inner Mongolia Electric Power Co, Huhehaote 010020, China; 2.

- State Grid Inner Mongolia East Power Co., Huhehaote 010020, China;

3. Changchun University of Science and Technology, Jilin Changchun 130013, China）

Abstract: To overcome high feature similarity and frequent misclassification when identifying abnormal vibration events of optical fiber composite overhead ground wires (OPGW), we propose a recognition method based on iterative feature optimization. We introduce an iterative mechanism built on the extremely randomized trees (ET) model and develop a dynamic feature-importance evaluation that combines misclassification weights with node impurity. We also incorporate feature information entropy to enhance the ReliefF algorithm for weighting feature subsets. Experimental results show that the method reduces the original 58-dimensional feature set to 33 dimensions through iterative optimization and achieves a classification accuracy of 89.96%. Recall, precision, and F1-score all remain above 89.5%, representing a 7%–20% improvement over baseline models such as NB, SVM, and KNN. The approach reduces model computational complexity while improving classification performance.

Key words: Φ-OTDR; ReliefF algorithm; weight optimization; feature selection; classification

0引言

光纤复合架空地线（OPGW）作为电力系统的关键基础设施，兼具高压输电线路接地保护与光通信数据传输的双重功能。随着智能电网建设的深入推进，OPGW的健康状态直接关乎电力系统的稳定运行及通信网络的可靠性。然而，由于OPGW长期暴露于野外复杂环境中，极易遭受鸟害、覆冰、舞动等自然灾害的侵扰，引发光缆异常振动，进而导致光纤损伤甚至断裂[1]。为实现对这类潜在损害的早期预警与实时响应，基于相位敏感光时域反射仪（ϕ-OTDR）的分布式振动监测技术应运而生，该技术能够实时捕捉并分析OPGW沿线的振动信号，从而实现对光缆物理状态的精准监控。

目前，学术界主要依托特征提取技术与机器学习算法构建分类模型，以实现对ϕ-OTDR振动事件的识别。在特征提取方面，研究者提出了多种策略：Tabi F B M 等人[2]组合时域与频域特征（TFC）进行识别；Jiang Lihui 等人[3]利用小波分解提取信号特征；Min H K 等人[4]采用高斯混合模型；Zhu Hui 等人[5]选取干扰信号的交叉率作为特征指标；Jiang Fei 等人[6]应用梅尔频率倒谱系数（MFCC）；Sun Qian 等人[7]则提出从时空数据矩阵中提取特征形态的方法。在分类模型构建上，Shi Yi 等人[8]在卷积神经网络（CNN）架构中引入并行路径以缩短识别时间；Tian Manling 等人[9]结合信道注意力机制、时空卷积网络与双向长短期记忆网络（Bi-LSTM）提升识别性能；Shi Yi 等人[10]则将CNN与支持向量机（SVM）相结合进行分类。尽管上述方法在一定程度上提升了识别效果，但仍存在普遍局限性：一方面，现有算法的泛化能力与实时性有待提高；另一方面，针对异常事件发生早期特征微弱且相似度高的情况，传统模型易出现误分类现象，导致整体识别效率降低。

针对上述问题，本文提出一种基于特征迭代优选算法优化的极端随机树分类模型，旨在通过优化特征选择与分类器结构，提升对微弱及相似振动事件的识别精度与实时性，为OPGW的智能运维提供更可靠的技术支持。

1基于特征迭代优选的光纤振动事件分类方法

本文首先提出了一种结合误分类权重的特征重要性评估机制；在此基础上，采用融合信息熵与特征重要性的改进 ReliefF 算法（一种基于实例的特征选择方法）进行特征权重分配。通过多次迭代循环，输出最佳特征子集及其对应的最优权重。

1.1光纤振动数据特征提取

由于振动信号具有多样性与非平稳性，仅采用单一类型特征难以实现信号的准确识别。本文在朱海强等[11]研究基础上，从多维度提取信号特征，包括时域特征、频域特征以及经集合经验模态分解（EEMD）[12]后各本征模态函数（IMF）分量的时频域特征，据此构建数据集。

针对OPGW光缆振动信号，本文选取的时域特征包括：最大值、最小值、峰峰值、方根幅值、均值、方差、整流平均值、均方根值、波形因子、脉冲因子、峰值因子、裕度因子、峰度和偏度，共计14维；频域特征包括：频谱质心、均方根频率、频率方差、频率平坦度、频谱滚降点和频谱超额峭度，共计6维；时频域特征方面，采用EEMD算法分解信号后，提取各IMF分量的能量熵、排列熵和模糊熵作为时频特征[13]。

综合上述三类特征，本文构建了一个包含58维特征的数据集，作为后续基于迭代特征优选的OPGW光缆振动事件分类算法的输入。

1.2基于误分类调节的特征重要性动态计算

为了实现对相似振动信号的精确分类，本文提出了一种基于误分类调节的特征重要性动态计算方法。该方法结合极端随机树（ET）模型的不纯度减少量与误分类惩罚项，计算特征的综合重要性I(fi) ，其计算公式为

I(fi)=t=1TG(t,fi)-λM(fi)

G(t,fi)=Ip-(plIl+prIr)

λ=1+i=1nΔP(fi)n

M(fi)=w(fi)j=1Nerrj(fi)

式中：fi为第i个特征，T为所有决策树的数量，Gt,fi为第t棵树中特征fi带来的不纯度减少量，Ip、Il和Ir分别为父节点、左子节点和右子节点的不纯度，pl和pr分别为左右子节点的样本比例。λ为针对误分类贡献度的惩罚因子，其中，ΔP(fi表示特征对于模型性能的影响值，由ET模型计算得到，通过对所有特征的平均性能影响进行归一化处理，实现惩罚因子的动态调整。M (fi)为第i个特征的误分类贡献度；N为样本总数，w(fi)为特征权重，初始值设为 1，在后续的迭代中更新为改进的ReliefF算法计算得到的权重值，errj(fi)是一个指示函数，若第j 个样本在使用特征 fi 参与分类时发生误分类，则取值为 1，否则为 0。

基于所计算得到的特征重要性I(fi)，本文设置了筛选阈值θ=0.9，即在每次特征迭代循环中，仅保留综合重要性评分排名前90%的特征，以便提高分类效率和准确性。

1.3基于特征重要性评估的特征选择

在获得初步特征重要性I(fi)并对特征进行筛选后，本文将采用改进的ReliefF算法[14]对保留特征的权重w(fi)进行调整，增强模型对关键预特征的敏感度。减轻在数据集中分布广泛且可能引起分类决策不稳定的特征的权重。同时引入每次迭代计算得到的特征重要性作为调节因子，可以在保持特征区分力的同时，减少由于特征不确定性带来的过拟合风险，使得模型更加鲁棒。其计算公式为

w'(fi)=w(fi)-j=1kdsametksame⋅I(fi)H(fi)+l∉lxij=1kp(l)1-p(lxi)⋅ddifftkdiff⋅I(fi)H(fi)

式中：dsame和ddiff分别表示相同类别和不同类别在特征fi上的差异，I(fi)为计算得到的特征重要性，t为迭代次数，ksame和kdiff分别为同类和不同类的样本数量，p(l)代表的是标签或类别l的先验概率，p(lxi)表示的是给定样本后的条件概率，H(fi)为特征在同类样本中的样本熵，其计算公式为

H(i)=-jpfijlogpfijH(fi)=-j∑ijp(fij)log

式中：p(fij)为第i个特征取j值的概率。

1.4基于特征迭代优选的光纤振动事件分类

针对由OPGW光缆振动信号中提取得到的复杂高维振动数据，本文将改进的特征优选算法与极端随机树（ET）模型相结合，提出了一种基于特征迭代优化的光纤振动事件分类方法。该方法通过迭代地评估和选择最具影响力的特征，旨在保留最关键信息的同时降低数据维度，从而提高分类模型的准确性和计算效率。此外，本方法还采用了一种动态的特征权重分配策略，以进一步增强模型对复杂振动模式的识别能力，确保了在面对相似度较高的振动事件时能够实现高精度的分类。算法流程如图2所示：①对采集到的震动数据进行预处理，从时域、频域和时频域三个维度进行特征提取，为后续分类构建数据集。②将数据集划分为测试集和训练集，初始化特征权重，并将训练集输入至ET模型中进行初次训练。③计算节点不纯度和误分类贡献度，并使用集成误分类调节的特征重要性计算方法计算特征重要性，根据预设阈值筛选特征。④计算样本熵并使用基于特征重要性的改进ReliefF算法对剩余特征进行权重分配。⑤将调整后的特征输入ET模型进行下一轮迭代，直至特征集的改变不再显著影响分类模型的性能，或达到预设的迭代次数上限后退出迭代循环并输出最终ET模型。⑥将测试集输入模型中，输出分类结果并计算各类指标。

图1	基于特征迭代优选的光纤振动事件分类原理图

本文提出的模型不仅在保留最重要振动信号特征的同时，降低了数据的复杂度，同时引入针对误分类的动态特征权重分配，显著增强了模型对复杂振动模式的识别能力。此外，通过多轮特征选择和权重更新，能够有效地识别出关键的特征子集，实现对振动事件的准确分类。

2实验及结果分析

2.1实验设置

本实验搭建了一根长20 m、24芯层绞式结构的OPGW光缆作为测试对象，两端各接入1 000 m光纤以模拟长距离传输环境。通过人为模拟野外运行中常见的4类异常振动事件，并利用相位敏感光时域反射仪（φ-OTDR）系统采集振动信号。φ-OTDR系统的主要参数设置如下：（探测脉冲宽度：32 ns；脉冲重复频率：1 000 Hz；中心波长：1 550 nm；探测总距离：2000 m；空间分辨率：5 m；DAQ采样率：5 000 Hz）。实验现场光缆架设及设备连接如图2所示。

20米PGW光缆

φ-OTDR设备

1000m

（a）光缆架设现场图					  （b）φ-OTDR设备现场图

图2	实验现场图

本实验模拟了风舞、覆冰舞动、鸟害、异物覆盖4类OPGW光缆常见的异常振动事件。分别标记为label1、label2、label3、label4。

由于每种类型的事件收集时间长度不同，因此对数据进行裁剪以实现格式统一。裁剪后的样本数据由2000个点组成，事件数据中的样本数量如表1所示。

表1	4类样本数量

| 事件类型 | 样本数量 | 标签 |
| --- | --- | --- |
| 风舞 | 279 | label1 |
| 覆冰舞动 | 293 | label2 |
| 鸟害 | 327 | label3 |
| 异物覆盖 | 278 | label4 |

在模型训练与评估策略上，本文将数据集按7:3的比例随机划分为训练集和测试集。其中，70%的训练集用于模型的迭代训练、特征优选及权重调整，以获取最优特征子集；30%的测试集用于最终评估分类器对未知数据的识别能力。此外，为进一步消除单一数据划分带来的偶然性偏差，确保评估结果的稳健性，本实验采用5折交叉验证（5-Fold Cross Validation）方法对模型性能进行综合评估。

为全面量化评估分类效果，本文选取准确率（Accuracy）、召回率（Recall）、精确率（Precision）和F1分数（F1 Score）作为主要评价指标。准确率反映模型整体分类正确的比例；召回率和精确率分别从漏报和误报角度衡量模型对特定类别的识别能力；F1分数则是两者的调和平均数，用于综合平衡模型性能。通过上述多维指标的分析，能够客观验证改进算法在OPGW振动事件分类任务中的有效性与鲁棒性。

2.2实验结果分析

2.2.1对比实验结果分析

为评估本文提出模型的性能，选取朴素贝叶斯（or, KNN）、决策树（DT）和随机森林（RF）5种经典机器学习算法作为基线模型进行对比。所有模型均在同一数据集上进行验证，实验结果如表2所示。可以看出，本文提出的基于特征迭代优选的改进极端随机树算法在准确率、召回率、精确率和F1分数四项指标上均表现最优，相比其他基线模型提升了7%~20%。

表2	对比试验结果

| 模型 | 准确率 | 召回率 | 精确率 | F1分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | 0.709 0 | 0.708 9 | 0.701 0 | 0.685 9 |
| SVM | 0.822 0 | 0.825 4 | 0.803 5 | 0.824 3 |
| KNN | 0.748 5 | 0.746 6 | 0.752 7 | 0.745 9 |
| DT | 0.740 1 | 0.743 6 | 0.742 8 | 0.742 7 |
| RF | 0.819 2 | 0.821 6 | 0.819 3 | 0.809 4 |
| 本文算法 | 0.895 4 | 0.899 6 | 0.899 1 | 0.898 9 |

2.2.2迭代实验结果分析

为验证本文提出的特征迭代优选算法对模型性能的贡献，开展了一系列迭代实验。以初始极端随机树（ET）模型为基准，记录每次迭代后的准确率、召回率、精确率和F1分数，并与初始结果进行对比。实验结果如表3所示。可以看出，随着迭代次数的增加，模型各项性能指标均呈上升趋势，其中首次迭代后的提升最为显著。最终模型的准确率达到89.54%，相较于初始模型，各项指标均提升了7%以上。

表3	迭代实验结果

| 迭代次数 | 特征子集个数 | 准确率 | 召回率 | 精确率 | F1分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（初始模型） | 58 | 0.827 7 | 0.831 5 | 0.827 7 | 0.808 8 |
| 1 | 50 | 0.864 4 | 0.869 7 | 0.869 3 | 0.866 6 |
| 2 | 45 | 0.875 7 | 0.880 6 | 0.880 4 | 0.878 5 |
| 3 | 40 | 0.884 1 | 0.889 1 | 0.887 5 | 0.887 9 |
| 4 | 37 | 0.892 6 | 0.897 4 | 0.895 0 | 0.895 4 |
| 5 | 33 | 0.895 4 | 0.899 6 | 0.899 1 | 0.898 9 |

3结束语

本文针对OPGW光缆异常振动事件的震动数据相似度较高，易误分类等问题，提出了一种基于特征迭代优选的光纤振动事件识别方法。该方法在极端随机树（ET）模型基础上引入迭代优化机制，构建了融合误分类权重与节点不纯度的动态特征重要性评估策略，并结合特征信息熵对传统ReliefF算法进行改进，实现了特征子集的自适应筛选与权重动态分配。实验结果表明，该方法在58维初始特征基础上，经迭代优选后特征维度降至33维，分类准确率最高达89.96%，召回率、精确率与F1分数均保持在89.5%以上，较NB、SVM、KNN、DT及RF等基准模型提升7%~20%，有效克服了相似振动事件区分度低的难题，在提升分类精度的同时显著降低了模型计算复杂度。本文为OPGW光缆振动监测提供了高效、鲁棒的特征处理与识别方案，对提升智能电网输电线路状态感知的实时性与可靠性具有明确的工程应用价值。

然而，本文所提方法在迭代优选过程中仍存在特征评估与权重更新耗时较长的问题，一定程度上影响了模型的整体训练效率。这一问题也将在后续的工作中着重考虑。

参考文献：

- Liu Xiao, Bao Zhen, Luo Hong, et al. Vibration monitoring of optical fiber composited in overhead transmission line using φ-OTDR[C] //IOP-Publishing. Proceedings of Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing. Guangzhou: IOP-Publishing, 2023: 012051.

- Tabi F B M, Han Dezhi, An B, et al. Research and software design of an Φ-OTDR-based optical fiber vibration recognition algorithm[J]. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2020, 2020: 1-13.

- Jiang Lihui, Liu Xiangming, Zhang Feng. Multi-target recognition used in airpoty fiber fence warning system[C]// IEEE. Proceedings of 2010 International Conference on Machine Learning and Cybernetics. Qingdao, China. IEEE, 2010: 1126-1129.

- Min H K, Lee C Y, Lee J S, et al. Abnormal signal detection in gas pipes using neural networks[C]// IEEE . Proceedings of  IECON 2007-33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Taipei, Taiwan, China. IEEE, 2007: 2503-2508.

- Zhu Hui, Pan Chao, Sun Xiaohan. Vibration pattern recognition and classification in OTDR based distributed optical-fiber vibration sensing system[C] // SPIE . Proceedings of Smart Sensor Phenomena, Technology, Networks, and Systems Integration 2014. San Diego: SPIE, 2014: 29-34.

- Jiang Fei, Li Honglang, Zhang Zhenhai, et al. An event recognition method for fiber distributed acoustic sensing systems based on the combination of MFCC and CNN[C] // SPIE . Proceedings of  2017 International Conference on Optical Instruments and Technology: Advanced Optical Sensors and Applications. Beijing: SPIE, 2018: 15-21.

- Sun Qian, Hao Feng, Yan Xueying, et al. Recognition of a phase-sensitivity OTDR sensing system based on morphologic feature extraction[J]. Sensors, 2015, 15(7）: 15179-15197.

- Shi Yi, Wang Yu, Zhao Liang, et al. An event recognition method for Φ-OTDR sensing system based on deep learning[J]. Sensors, 2019, 19(15): 3421.

- Tian Manling, Dong Hui, Yu Kuanglu. Attention based Temporal convolutional network for ϕ-OTDR event classification[C]// IEEE. Proceedings of 2021 19th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN). Qufu: IEEE, 2021: 1-3.

- Shi Yi, Wang Yuanye, Wang Liyuan, et al. Multi-event classification for Φ-OTDR distributed optical fiber sensing system using deep learning and support vector machine[J]. Optik, 2020, 221: 165373.

- 朱海强, 张志利, 高慧敏, 等. 基于两级SVM的Φ-OTDR系统振动事件识别算法 [J]. 电子器件,  2023, 46 (3):  783-789.

- Ali J B, Fnaiech N, Saidi L, et al. Application of empirical mode decomposition and artificial neural network for automatic bearing fault diagnosis based on vibration signals[J]. Applied Acoustics, 2015, 89: 16-27.

- Zou Shuli, Qiu Taorong, Huang Peifan, et al. Constructing multi-scale entropy based on the empirical mode decomposition (EMD) and its application in recognizing driving fatigue[J]. Journal of Neuroscience Methods, 2020, 341: 108691.

- Geurts P, Ernst D, Wehenkel L. Extremely randomized trees[J]. Machine Learning, 2006, 63: 3-42.

收稿日期：2024-09-14。

作者简介：李博（1990—），男，吉林省吉林市人，研究生学历，高级职称，主要从事输电检修工作，主要研究方向是输电线路覆冰舞动监测与防治、雷击防护技术、人工智能等方向，参与完成省部级科技项目5项，发表论文10余篇。

作者通信地址：国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院。010020；邮箱：mdlibo@163.com。